Spis treści

[1 Opis techniczny 5](#_Toc183176735)

[1.1 Podstawa opracowania 5](#_Toc183176736)

[1.2 Przedmiot opracowania 5](#_Toc183176737)

[1.3 Zakres opracowania 5](#_Toc183176738)

[1.4 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego 5](#_Toc183176739)

[1.4.1 Zasilanie budynku wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym 5](#_Toc183176740)

[1.4.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 5](#_Toc183176741)

[1.4.3 Wewnętrzne linie zasilające 5](#_Toc183176742)

[1.4.4 Instalacja tras kablowych 6](#_Toc183176743)

[1.4.5 Rozdzielnice obiektowe R02 i R13 6](#_Toc183176744)

[1.4.6 Instalacja oświetlenia podstawowego 6](#_Toc183176745)

[1.4.7 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym 6](#_Toc183176746)

[1.4.8 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 6](#_Toc183176747)

[1.4.9 Instalacja gniazd wtykowych i wypustów kablowych ogólnych 7](#_Toc183176748)

[1.4.10 Zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych 7](#_Toc183176749)

[1.4.11 Instalacja przyzywowa 7](#_Toc183176750)

[1.4.12 Instalacja odgromowa 7](#_Toc183176751)

[1.4.13 Instalacja połączeń wyrównawczych 8](#_Toc183176752)

[1.4.14 Ochrona przeciwprzepięciowa 8](#_Toc183176753)

[1.4.15 Instalacje słaboprądowe 8](#_Toc183176754)

[1.4.16 Ochrona od porażeń elektrycznych 8](#_Toc183176755)

[1.5 Obliczenia techniczne 9](#_Toc183176756)

[1.5.1 Bilans mocy 9](#_Toc183176757)

[1.5.2 Dobór przewodów / kabli i zabezpieczeń 9](#_Toc183176758)

[1.5.3 Spadki napięć 9](#_Toc183176759)

[1.5.4 Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń 10](#_Toc183176760)

[1.6 Uwagi końcowe 10](#_Toc183176761)

**2 Załączniki**

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenie

*W myśl ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z późn. zmianami) art. 34, pkt. 3da oświadczam, iż uprawnienia projektanta i sprawdzającego są wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.*

3 Rysunki

1. Rzut parteru – plan instalacji oświetlenia
2. Rzut piętra – plan instalacji oświetlenia
3. Rzut parteru – plan instalacji gniazd i wypustów kablowych
4. Rzut piętra – plan instalacji gniazd i wypustów kablowych
5. Rzut parteru – plan instalacji uziemienia
6. Rzut dachu – plan instalacji odgromowej i zasilania urządzeń
7. Blokowy schemat układu zasilania
8. Schemat rozdzielnicy głównej RG
9. Schemat rozdzielnicy obiektowej R02
10. Schemat rozdzielnicy obiektowej R13

# Opis techniczny

## Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

* obowiązujących norm i przepisów,
* uzgodnień międzybranżowych,
* wizji lokalnej w terenie,
* uzgodnień z Inwestorem.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnętrznej dla inwestycji:

„BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) NA DZ. NR 1818/2, TUCHÓW, GM. TUCHÓW”.

## Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

* wewnętrzne linie zasilające,
* rozdzielnice obiektowe,
* instalację gniazd i zasilania urządzeń,
* instalację oświetlenia podstawowego,
* instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
* instalację połączeń wyrównawczych,
* instalację uziemienia budynku,
* instalację odgromową,
* instalacje słaboprądowe,
* ochronę przeciwprzepięciową,
* ochronę przeciwporażeniową.

## Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

**Wszystkie typy kabli i przewodów zastosowane w niniejszym opracowaniu dobrano wg obowiązującej dyrektywy 305/2011 z dn. 09.03.2011 „CPR” wraz z pakietem norm zharmonizowanym oraz normy N SEP-E-007:2017-09.**

### Zasilanie budynku wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym

Zasilanie budynku wg odrębnego opracowania (etap 1).

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP wg odrębnego opracowania (etap 1).

### Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w następującym układzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Trasa prowadzenia Wlz** | **Typ** |
| 2 | Rozdzielnica główna RG – rozdzielnica obiektowa R02 | N2XH-J 5x10mm2 |
| 3 | Rozdzielnica główna RG – rozdzielnica obiektowa R13 | N2XH-J 5x10mm2 |

Wewnętrzne linie zasilające należy prowadzić w korytach kablowych oraz w rurach osłonowych pod tynkiem. Podejścia przewodów/kabli do rozdzielnic wykonać w drabinkach lub rurach kablowych. Przejścia przewodów/kabli o średnicy większej niż 0,04m przez strefy pożarowe (jeżeli występują) należy wykonać certyfikowanymi przejściami lub masami pożarowymi o odporności ogniowej równej co najmniej temu oddzieleniu. Wszystkie kable wchodzące bądź wychodzące z obiektu poniżej poziomu terenu prowadzić w przepustach wodo i gazoszczelnych.

### Instalacja tras kablowych

Główne ciągi kablowe w należy prowadzić w korytach kablowych. Dla instalacji elektrycznych i słaboprądowych przewidziano dedykowane trasy. Wszystkie korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego obciążenia – zgodnie z zaleceniami producenta. Podejścia przewodów/kabli do rozdzielnic wykonać w drabinkach lub rurach kablowych. Przejścia przewodów/kabli o średnicy większej niż 0,04m przez strefy pożarowe (jeśli występują) należy wykonać certyfikowanymi przejściami lub masami pożarowymi o odporności ogniowej równymi co najmniej temu oddzieleniu.

W części technicznej budynku, gdzie nie mam możliwości prowadzenia instalacji w ścianie pod tynkiem, przewody do gniazd i urządzeń prowadzić w rurkach instalacyjnych natynkowo mocowanych na uchwytach systemowych.

W pozostałej części budynku instalację prowadzić w bruzdach pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych w ścianie pod tynkiem. Instalację w ścianach pustych (z płyt G-K) lub podobnej technologii prowadzić w rurkach instalacyjnych.

Połączenia w puszkach rozgałęźnych wykonać poprzez systemowe złączki instalacyjne. Wszystkie przewody stosować na napięcie izolacji 0,45/0,75kV, kable na napięcie izolacji 0,6/1kV.

Kable do zasilania urządzeń p.poż należy mocować bezpośrednio do ścian nośnych budynku za pomocą certyfikowanych uchwytów systemowych lub układać w dedykowanych korytkach kablowych PH90.

### Rozdzielnice obiektowe R02 i R13

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowano jako naścienne, wykonane w II klasie ochronności i stopniu ochrony IP44. Prądy znamionowe rozdzielnic wg przewidywanego obciążenia. W każdej z rozdzielnic projektuje się wyłącznik zasilania rozdzielnicy (rozłącznik izolacyjny), sygnalizację obecności napięcia, zabezpieczenia obwodów oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnych oraz pozostałych obwodów będących w strefie każdej z rozdzielnic. Do ochrony instalacji oraz urządzeń od wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych dobrano ochronniki typu 2.

### Instalacja oświetlenia podstawowego

Oświetlenie wewnętrzne zaprojektowano w oparciu o oprawy oświetleniowe ze źródłami LED. Typy zastosowanych opraw dobrano do kategorii pomieszczeń w których będą instalowane. Oprawy należy montować w kasetach sufitu podwieszanego – zgodnie z planami instalacji elektrycznej oraz technologią zastosowanych sufitów. Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano w oparciu o oprawy ścienne montowane nad wejściami do budynku.

Sterowanie oświetleniem lokalne za pomocą łączników oraz czujników ruchu i obecności. Łączniki instalować na wysokości 1,3m nad podłogą, w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych nie wyżej niż 1.1m. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz wskazanych w projekcie stosować osprzęt hermetyczny. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Rozmieszczenie opraw dobrano wg obowiązującej normy PN-EN-12464-1 do następujących średnich natężeń oświetlenia:

* sale spotkań i terapii – 300lx,
* pom. socjalne – 200lx,
* pom. sanitarne – 200lx,
* ciągi komunikacyjne – 100lx.

### Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym projektuje się poprzez zastosowanie zegarów astronomicznych z funkcją przerwy nocnej. Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i wschodu  słońca. Zaprojektowany układ umożliwia pracę ręczną lub automatyczną za pomocą przełączników I – 0 – II.

### Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Dla oświetlenia awaryjnego przewidziano indywidualne oprawy, które umożliwiają pracę opraw przez min. 1 godzinę od zaniku napięcia zasilającego oraz posiadają układ autotest. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać certyfikat CNBOP. Zasilanie opraw awaryjnych należy wykonać sprzed urządzeń sterujących.

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać wymagania:

* natężenie oświetlenie strefy otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego poprzez wyłączenie z tej strefy obwodowego pola o szerokości 0,5m.
* natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. 1m) powinno wynosić nie mniej niż 1lx, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urządzeniach ppoż. nie mniej niż 5lx.

Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania norm PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838 dla oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego, przeprowadzanych testów, ich archiwizacji oraz ciągłej kontroli stanu tych opraw.

### Instalacja gniazd wtykowych i wypustów kablowych ogólnych

Do zasilania wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku zaprojektowano zespół gniazd 1-faz i 3-faz oraz wypustów kablowych. Gniazda wtykowe ogólne pojedyncze i jeśli zaznaczono to podwójne ze stykiem ochronnym. Gniazda montować na wysokości 0,35 oraz 1,1m nad poziomem posadzki (o ile na rysunkach nie wskazano inaczej). W pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych gniazda montować nie wyżej niż 1.1m. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz wskazanych w projekcie stosować osprzęt hermetyczny.

### Zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych

Zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych należy realizować poprzez dedykowane obwody z poszczególnych rozdzielnic obiektowych wg wytycznych branżowych oraz DTR producenta. W zakresie niniejszego opracowania jest doprowadzenie zasilania do ww. urządzeń oraz szaf sterujących. Szafy sterujące, regulatory, wyłączniki serwisowe w dostawie z urządzeniami.

### Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano instalację sygnalizacyjno - przyzywową. Dzięki tej instalacji osoba znajdująca w pomieszczeniach objętych tym systemem w razie konieczności będzie mogła przywołać personel, który udzieli jej natychmiastowej pomocy. Projektowany system składa się przycisków pociągowych przywoławczych oraz kasownika zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń oraz transformatora i sygnalizatora zlokalizowanego w części komunikacyjnej. Zasianie należy zrealizować z lokalnych obwodów oświetlenia. Połączenia wykonać wg DTR Producenta – stosować kable bezhalogenowe.

### Instalacja odgromowa

Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305 - poziom ochrony IV (siatka zwodów poziomych o średnich wymiarach 20x20m, przewody odprowadzające średnio co 20m).

Dla instalacji odgromowej zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny w postaci bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm umieszczonej na obwodzie obiektu w podkładzie betonowym pod ławą fundamentową. Bednarkę ułożyć w taki sposób, aby beton tworzył jej otulinę. Bednarkę należy ustawić „na sztorc”, pionowo dłuższym wymiarem przekroju i mocować w specjalnych uchwytach wbitych lub ustawionych na podłożu zabezpieczających elementy uziomu przed przesuwaniem w momencie zalewania betonem.

Z uziomu należy wyprowadzić przewody uziemiające wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm układając je po ścianie pod izolacją termiczną w rurze sztywnej odgromowej do wysokości 0,5m – 1,8m nad poziom gruntu. Przewody uziemiające zakończyć zaciskami probierczymi zamykanymi w puszkach kontrolnych.

Z zacisków probierczych poprowadzić przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego fi8 mm, łącząc je ze zwodami poziomymi na dachu. Przewody odprowadzające układać w rurkach sztywnych odgromowych w ścianie pod izolacją termiczną.

Zwody poziome na dachu wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy fi 8mm układając go w postaci siatki o wymiarach zgodnych z wymaganym poziomem ochrony. Zwody poziome montować na stopach/uchwytach przystosowanych do pokrycia dachowego. Na kominach wykonać zwody pionowe (z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm) i przyłączyć je do zwodów poziomych niskich. Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające bezpośredniego połączenia z urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu. Wszystkie urządzenia elektryczne na dachu chronić zwodami pionowymi izolowanymi od urządzenia.

### Instalacja połączeń wyrównawczych

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie metalowe elementy budynku, instalacji i konstrukcji urządzeń mogące znaleźć się pod napięciem. Przewody połączeń wyrównawczych należy układać w korytach kablowych, rurkach instalacyjnych lub bezpośrednio w ścianie pod tynkiem i łączyć do szyn wyrównawczych lub szyny PE najbliższej rozdzielnicy. Przewody wyrównawcze powinny zostać wykonane w taki sposób, aby łatwa była ich okresowa kontrola. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 i powiązanymi.

Do miejscowych szyn wyrównawczych należy podłączyć:

* części przewodzące konstrukcji budynku,
* dostępne części metalowe instalacji sanitarnych,
* puszki miejscowych połączeń wyrównawczych,
* stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać przewodami miedzianymi w izolacji żółtozielonej o minimalnym przekroju 16mm2. Połączenia wyrównawcze miejscowe należy wykonać przewodami miedzianymi w izolacji żółtozielonej o minimalnym przekroju 6mm2.

### Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony instalacji oraz urządzeń od wyładowań atmosferycznych i przepięć łączeniowych zaprojektowano stopniowany układ ochronników przeciwprzepięciowych. W szafce SWG przewidziano ochronnik typu 1+2, natomiast dla poszczególnych rozdzielnic obiektowych dobrano ograniczniki typu 2. Stopień 3 należy stosować dla urządzeń bardzo czułych na przepięcia, realizując ją przez dedykowane listwy zasilające. Dodatkowo należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową kamer zewnętrznych poprzez zastosowanie ochronników sygnałowych z gniazdami RJ-45 na kable teleinformatyczne.

### Instalacje słaboprądowe

Projektuje się następujące instalacje słaboprądowe:

* instalacja sieci strukturalnej LAN
* instalacja telewizji przemysłowej CCTV
* instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Szczegóły rozwiązań wg projektu wykonawczego.

### Ochrona od porażeń elektrycznych

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) projektuje się przez zastosowanie izolacji podstawowej, osłon, maskownic, obudów, itd. dla wszystkich elementów i urządzeń związanych z projektowaną instalacją. Jako środek ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo zastosowano ochronę uzupełniającą w postaci urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA oraz połączenia wyrównawcze ochronne.

Instalacja odbiorcza została zaprojektowana w układzie TN – S. Po wykonaniu instalacji należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.

## Obliczenia techniczne

### Bilans mocy

Rozdzielnica główna RG

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Odbiór** | **Pj [kW]** | **Ilość** | **Pz [kW]** | **kj** | **Ps [kW]** |
| 1 | Moc szczytowa - etap 1 |  |  |  |  | 111,3 |
| 2 | Centrala NW2 | 2,2 | 1 | 2,2 | 0,7 | 1,6 |
| 3 | Agregat dla centrali nr 2 | 5,7 | 1 | 5,7 | 0,7 | 4,0 |
| 4 | Agregat VRF 2 | 5,8 | 1 | 5,8 | 0,7 | 4,1 |
| 5 | Rozdzielnica obiektowa R02 |  |  |  |  | 7,2 |
| 6 | Rozdzielnica obiektowa R13 |  |  |  |  | 8,2 |
| 7 | Rezerwa | 10,0 | 1 | 10,0 | 0,7 | 7,0 |
| Moc szczytowa Ps [kW] | | | | | | **143,2** |
| Współczynnik zapotrzebowania Kz | | | | | | **0,65** |
| **Moc szczytowa Ps [kW]** | | | | | | **93,1** |

Moc przyłączeniowa dla budynku wynosi 95kW

### Dobór przewodów / kabli i zabezpieczeń

Wszystkie kable i przewody dobrano zgodnie z normami PN-HD 60364-4-43, PN-HD 60364-5-52 i powiązanymi.

* *Prąd obciążenia dla wszystkich przewodów/kabli obliczono na podstawie wzorów:*

- dla obwodów jednofazowych

- dla obwodów trójfazowych

gdzie:

Ps – moc szczytowa odbioru [kW]

Up – napięcie przewodowe sieci [V]

Uf – napięcie fazowe sieci [V]

cosφ – współczynnik mocy

* *Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunków:*

gdzie:

IB – prąd obliczeniowy [A]

IN – wartość zabezpieczenia [A]

IZ – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów [A]

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających [A]

### Spadki napięć

* *Spadki napięć obliczono na podstawie wzorów:*

- dla obwodów jednofazowych

- dla obwodów trójfazowych

gdzie:

Ps – moc szczytowa odbioru [kW]

l – długość pojedynczego przewodu w [m]

γ – przewodność właściwa przewodu (dla Cu γ =56, Al γ=35)

s – przekrój przewodu w mm2

Uf – napięcie fazowe sieci [V]

Up – napięcie przewodowe sieci [V]

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzą spadków napięć mniejszych od dopuszczalnych.

Tabela doboru głównych linii kablowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Warunek I** Ib≤In≤Iz | | | **Warunek II** I2≤1,45Iz | |  | |  |
| **L.p.** | **Obwód** | **Typ** | **Ps [kW]** | **Ib [A]** | **In [A]** | **Iz [A]** | **I2 [A]** | **1,45Iz [A]** | **L [m]** | **Δ U%** | **Ułożenie** |
| 1 | Wlz z RG do R02 | N2XH-J 5x10 | 7 | 11 | 35 | 75 | 56 | 109 | 13 | 0,10 | E |
| 2 | Wlz z RG do R13 | N2XH-J 5x10 | 8 | 13 | 35 | 75 | 56 | 109 | 15 | 0,14 | E |

### Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń

Ochronę od porażeń elektrycznych sprawdzono zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.

Przyjmuje się, że warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony gdy:

gdzie:

Za - impedancja pętli zwarcia w [Ω]

Ia - prąd zadziałania zabezpieczenia w [A]

Dla wszystkich zaprojektowanych obwodów warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony.

## Uwagi końcowe

1. Dopuszcza się stosowanie w instalacji elektrycznej urządzeń i aparatów równoważnych.
2. Rzuty należy rozpatrywać łącznie ze schematami, opisem oraz opracowaniami branżowymi.
3. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić ma budowie.
4. Całość prac należy przeprowadzić zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami BHP.
5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
6. W przypadku nie podania któregoś z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania
7. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami branżowymi.
8. Przy wykonywaniu prac ziemnych zachować ostrożność w pobliżu innego uzbrojenia terenu.
9. Prace w pobliżu innych urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela urządzeń.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Filipak

Nr upr.: MAP/131/PWOE/06